ГОСТ 12.1.045-84
 
Группа Т58

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ 

 СИСТЕМА СТАНДАРТОВ БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА

ЭЛЕКТРОСТАТИЧЕСКИЕ ПОЛЯ
 
ДОПУСТИМЫЕ УРОВНИ НА РАБОЧИХ МЕСТАХ И 
ТРЕБОВАНИЯ К ПРОВЕДЕНИЮ КОНТРОЛЯ
 
Occupational safety standards system. Electrostatic fields. 
Tolerance levels and metodsof control at working places
 
ОКСТУ 0012                                                                                                                                          
Дата введения с 1985-07-01
 
УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 17 сентября 1984 г. N 3236
 
Ограничение срока действия снято по протоколу N 4-93 Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации (ИУС 4-94)                 
                  
ПЕРЕИЗДАНИЕ. Июнь 2001 г.

Настоящий стандарт распространяется на электростатические поля, создаваемые при эксплуатации электроустановок высокого напряжения постоянного тока и электризации диэлектрических материалов и устанавливает допустимые уровни напряженности электростатических полей на рабочих местах персонала, а также общие требования к проведению контроля и средствам защиты.
 
Стандарт не распространяется на электростатические поля, создаваемые взрыво-, пожароопасными смесями.

 1. ДОПУСТИМЫЕ УРОВНИ НАПРЯЖЕННОСТИ ЭЛЕКТРОСТАТИЧЕСКИХ ПОЛЕЙ 

1.1. Допустимые уровни напряженности электростатических полей устанавливаются в зависимости от времени пребывания персонала на рабочих местах. 
                      
1.2. Предельно допустимый уровень напряженности электростатических полей устанавливается равным 60 кВ/м в течение 1 ч.

  
1.3. При напряженности электростатических полей менее 20 кВ/м время пребывания в электростатических полях не регламентируется.
 
1.4. В диапазоне напряженности от 20 до 60 кВ/м допустимое время пребывания персонала в электростатическом поле без средств защиты   в часах определяется по формуле      

   
где   - фактическое значение напряженности электростатического поля, кВ/м. 

 
2. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОВЕДЕНИЮ КОНТРОЛЯ 

2.1. Контроль напряженности электростатических полей проводится в следующих случаях: 
                 
при приеме в эксплуатацию новых электроустановок высокого напряжения постоянного тока; 
                 
при вводе нового технологического процесса, сопровождающегося электризацией материалов; 
                 
при каждом изменении конструкции электроустановок и технологических процессов и после проведения ремонтных работ; 
                 
при организации нового рабочего места; 
                 
в порядке текущего надзора за действующими электроустановками и технологическими процессами. 
                 
2.2. Напряженность электростатических полей контролируется на уровне головы и груди работающих, в их отсутствие, не менее трех раз. Определяющим является наибольшее значение измеренной напряженности поля.
 
2.3. Контроль напряженности электростатических полей в пространстве проводится путем покомпонентного измерения полного вектора напряженности или измерения модуля этого вектора.
 
2.4. Измерение напряженности электростатических полей осуществляется в диапазоне от 0,3 до 300 кВ/м. Относительная погрешность измерений не должна превышать ±10%. Перечень измерительных приборов приведен в рекомендуемом приложении.

 
3. ТРЕБОВАНИЯ К СРЕДСТВАМ ЗАЩИТЫ РАБОТАЮЩИХ 
                 
 3.1. Применение средств защиты работающих обязательно в тех случаях, когда фактические уровни напряженности электростатических полей на рабочих местах превышают значение, указанное в п.1.2.
 
3.2. Средства защиты от электростатических полей должны применяться в соответствии с ГОСТ 12.4.124-83.

ПРИЛОЖЕНИЕ
 Рекомендуемое
 
 ПЕРЕЧЕНЬ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ 
                 
 1. Измеритель напряженности электростатического поля - ИНЭП-20Д.
 
2. Измеритель ИЭЗ-П. 

     Текст документа сверен по:
      официальное издание 
"Система стандартов безопасности труда". Сб. ГОСТов - 
М.: ИПК Издательство стандартов, 2001